# 锅炉集中供热智慧管理系统详细设计说明书

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 锅炉集中供热智慧管理系统 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 创建日期 | 2026-03-14 |
| 文档状态 | 正式发布 |

## 第一章 系统概述

### 1.1 项目背景

随着城市化进程的加速和人们对居住环境品质要求的不断提升，集中供热已成为北方城市冬季供暖的主要方式。传统的锅炉集中供热系统主要依赖人工经验和简单仪表进行管理，存在以下显著问题：

能源利用效率低下：传统系统无法根据实际需求动态调整供热参数，导致能源浪费严重，供热效率通常仅为60%-70%。

供热不均衡：由于管网设计不合理和缺乏有效的平衡调节手段，不同区域、不同楼栋之间温差明显，用户投诉率居高不下。

自动化程度低：大量操作依赖人工完成，无法实现精细化管理和远程监控，运维成本高昂。

响应迟缓：面对用户投诉或设备故障，系统响应速度慢，问题处理周期长。

本项目旨在构建一套智能化、数字化、可视化的锅炉集中供热管理系统，通过物联网感知技术、人工智能算法和大数据分析，实现对供热全过程的精确控制和优化调度。

### 1.2 项目目标

本系统的建设目标包括：

- 提高供热效率：通过智能控制算法和优化调度，将锅炉运行效率提升至85%以上，降低能源消耗15%-20%。

- 实现精准供热：基于用户需求、室内温度反馈和气象数据，实现按需供热、动态调节，确保室温达标率≥98%。

- 保障系统安全：建立完善的监控预警机制，实现对温度、压力、流量等关键参数的实时监测和异常预警。

- 降低运维成本：通过自动化控制和远程监控，减少现场人工干预，降低运维成本30%以上。

- 提升服务质量：建立用户反馈渠道，实现问题快速响应，提升用户满意度至90%以上。

### 1.3 系统架构设计

#### 1.3.1 整体架构

系统采用前后端分离的分布式架构设计，整体架构分为三个层次，各层之间通过标准化接口进行通信，实现高内聚、低耦合的设计目标。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           表示层 (Presentation Layer)                     │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │                         Vue 3 前端应用                              │ │
│  │  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐   │ │
│  │  │Dashboard│ │Buildings│ │ Users   │ │Stations │ │ Alarms  │   │ │
│  │  └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘   │ │
│  │  ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐               │ │
│  │  │ 换热站管理    │ │ 二次网平衡   │ │ 水力模拟     │               │ │
│  │  └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘               │ │
│  │  ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐               │ │
│  │  │ 阀门控制     │ │ 需求供热    │ │ 热源调控     │               │ │
│  │  └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘               │ │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                    ┌───────────────┴───────────────┐
                    │         应用层接口 (API)         │
                    │   /api/building, /api/heat-user  │
                    │   /api/heat-station, /api/temp   │
                    └───────────────┬───────────────┘
                                    │
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           应用层 (Application Layer)                     │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │                    Spring Boot REST API 服务                        │ │
│  │                                                                   │ │
│  │  ┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐                     │ │
│  │  │   业务服务层     │    │   算法服务层     │                     │ │
│  │  │ ─────────────── │    │ ─────────────── │                     │ │
│  │  │BuildingService  │    │PIDControlService│                     │ │
│  │  │HeatUserService  │    │BalanceOptimize  │                     │ │
│  │  │HeatStationService│   │TemperaturePredict│                    │ │
│  │  │TemperatureService │   │HydraulicSimSvc  │                     │ │
│  │  └──────────────────┘    └──────────────────┘                     │ │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                    ┌───────────────┴───────────────┐
                    │         数据访问层 (DAO)        │
                    └───────────────┬───────────────┘
                                    │
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           数据层 (Data Layer)                          │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌───────────┐ │
│  │    MySQL     │  │    Redis     │  │  传感器设备   │  │  外部API  │ │
│  │  持久化存储   │  │   缓存层    │  │  数据采集    │  │  气象数据 │ │
│  │ ────────────│  │ ────────────│  │ ────────────│  │ ─────────│ │
│  │ 业务数据存储  │  │ 会话/缓存   │  │ IoT网关     │  │ 天气API  │ │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  └───────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 1.3.2 技术架构图

┌─────────────────────────────────────┐
                          │           客户端层                    │
                          │   PC端 / 移动端 / 平板端              │
                          └──────────────────┬──────────────────┘
                                             │
                          ┌──────────────────┴──────────────────┐
                          │            前端技术栈                  │
                          │  Vue3 + Vite + VueRouter + Pinia    │
                          │  Element Plus + ECharts + Axios      │
                          └──────────────────┬──────────────────┘
                                             │
                          ┌──────────────────┴──────────────────┐
                          │            后端技术栈                  │
                          │  Java17 + Spring Boot 3.1.5          │
                          │  MyBatis-Plus + JWT + Lombok          │
                          └──────────────────┬──────────────────┘
                                             │
              ┌──────────────────────────────┼──────────────────────────────┐
              │                              │                              │
┌─────────────┴─────────────┐  ┌─────────────┴─────────────┐  ┌─────────┴─────────┐
│        数据存储层          │  │         缓存层             │  │    外部服务      │
│    MySQL 8.0+             │  │    Redis 7.0+             │  │  气象数据API    │
│ ───────────────────────   │  │ ───────────────────────   │  │  物联网平台     │
│ 主从复制                  │  │ Session存储                │  │  监控系统       │
│读写分离                   │  │热点数据缓存               │  │                  │
└───────────────────────────┘  └───────────────────────────┘  └──────────────────┘

## 第二章 功能模块设计

### 2.1 功能模块总体设计

系统功能划分为四个核心模块，各模块之间相互关联、协同工作，共同构成完整的供热管理系统。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    锅炉集中供热智慧管理系统功能架构                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│  ┌─────────────────────┐   ┌─────────────────────┐                     │
│  │  热用户按需供热模块   │   │   换热站自控模块     │                     │
│  │                     │   │                     │                     │
│  │  ┌───────────────┐  │   │  ┌───────────────┐  │                     │
│  │  │ 室温数据采集   │  │   │  │ 实时数据监控   │  │                     │
│  │  └───────────────┘  │   │  └───────────────┘  │                     │
│  │  ┌───────────────┐  │   │  ┌───────────────┐  │                     │
│  │  │ 温度预测分析   │  │   │  │ PID温度控制   │  │                     │
│  │  └───────────────┘  │   │  └───────────────┘  │                     │
│  │  ┌───────────────┐  │   │  ┌───────────────┐  │                     │
│  │  │ 用户行为画像   │  │   │  │ 运行优化策略   │  │                     │
│  │  └───────────────┘  │   │  └───────────────┘  │                     │
│  │  ┌───────────────┐  │   │  ┌───────────────┐  │                     │
│  │  │ 按需供热控制   │  │   │  │ 能效分析       │  │                     │
│  │  └───────────────┘  │   │  └───────────────┘  │                     │
│  └─────────────────────┘   └─────────────────────┘                     │
│           │                         │                                  │
│           └─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                                     │                                  │
│  ┌─────────────────────┐   ┌─────────────────────┐                     │
│  │    二网平衡模块      │   │   热源调控模块       │                     │
│  │                     │   │                     │                     │
│  │  ┌───────────────┐  │   │  ┌───────────────┐  │                     │
│  │  │ 管网建模分析   │  │   │  │ 锅炉运行管理   │  │                     │
│  │  └───────────────┘  │   │  └───────────────┘  │                     │
│  │  ┌───────────────┐  │   │  ┌───────────────┐  │                     │
│  │  │ 水力模拟计算   │  │   │  │ 负荷预测分析   │  │                     │
│  │  └───────────────┘  │   │  └───────────────┘  │                     │
│  │  ┌───────────────┐  │   │  ┌───────────────┐  │                     │
│  │  │ 平衡优化算法   │  │   │  │ 运行优化调度   │  │                     │
│  │  └───────────────┘  │   │  └───────────────┘  │                     │
│  │  ┌───────────────┐  │   │  ┌───────────────┐  │                     │
│  │  │ 阀门远程控制   │  │   │  │ 能效评估分析   │  │                     │
│  │  └───────────────┘  │   │  └───────────────┘  │                     │
│  └─────────────────────┘   └─────────────────────┘                     │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 热用户按需供热模块

#### 2.2.1 模块概述

热用户按需供热模块是系统的核心模块之一，旨在实现”以用户为中心”的供热理念。通过采集用户室内温度、分析用户行为模式、预测供热需求，实现按需供热、精准控制，在保证供热质量的前提下最大限度地节约能源。

#### 2.2.2 功能设计

（1）室温数据采集功能

室温数据采集是按需供热的基础，系统支持多种数据采集方式：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  室温数据采集架构                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│    ┌─────────────┐     ┌─────────────┐                 │
│    │ 温度传感器   │     │  数据网关    │                 │
│    │ (LoRa/NB-IoT)│────▶│  IoT Hub   │                 │
│    └─────────────┘     └──────┬──────┘                 │
│                                │                        │
│                                ▼                        │
│    ┌─────────────────────────────────────────┐         │
│    │           数据处理层                      │         │
│    │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │         │
│    │  │ 数据校验 │ │ 异常检测 │ │ 数据存储 │ │         │
│    │  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │         │
│    └────────────────────┬──────────────────────┘         │
│                       │                                 │
│                       ▼                                 │
│    ┌─────────────────────────────────────────┐         │
│    │           数据应用层                      │         │
│    │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │         │
│    │  │ 实时展示 │ │ 历史查询 │ │ 数据分析 │ │         │
│    │  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │         │
│    └─────────────────────────────────────────┘         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

功能要点： - 实时采集：支持1分钟/5分钟/15分钟等多种采集频率 - 数据校验：自动识别和过滤异常数据 - 异常报警：温度超出设定范围时自动告警 - 历史存储：支持至少3年的数据存储容量

（2）温度预测功能

温度预测是实现按需供热的关键技术，系统基于LSTM神经网络进行温度预测：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  温度预测流程                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  输入数据 ──▶ 特征工程 ──▶ 模型预测 ──▶ 输出结果        │
│                                                         │
│  ┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐ │
│  │ 室外温度     │    │ 时间特征    │    │ 预测温度    │ │
│  │ 历史室温     │    │ 周期特征    │    │ 置信区间    │ │
│  │ 供热参数     │    │ 天气特征    │    │ 预测时段    │ │
│  │ 用户行为     │    │ 建筑特征    │    │ 建议操作    │ │
│  └─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘ │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

预测算法详情见第四章”核心算法设计”部分。

（3）用户行为画像功能

用户行为画像是按需供热的重要支撑，通过分析用户的历史用热数据，建立用户偏好模型：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  用户行为画像模型                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                  用户画像                          │   │
│  │  ┌───────────────┐  ┌───────────────┐          │   │
│  │  │ 温度偏好      │  │ 用热时段      │          │   │
│  │  │ ──────────── │  │ ──────────── │          │   │
│  │  │ 舒适温度:20℃ │  │ 在家:18:00-22:00│         │   │
│  │  │ 可接受:18-24℃│  │ 离家:08:00-18:00│         │   │
│  │  │ 离家模式      │  │ 睡眠:22:00-07:00│         │   │
│  │  └───────────────┘  └───────────────┘          │   │
│  │                                                 │   │
│  │  ┌───────────────┐  ┌───────────────┐          │   │
│  │  │ 用热模式      │  │ 能耗等级      │          │   │
│  │  │ ──────────── │  │ ──────────── │          │   │
│  │  │ 节能型/舒适型 │  │ 高/中/低      │          │   │
│  │  │ 周末居家型    │  │ 月均:XXX kWh │          │   │
│  │  └───────────────┘  └───────────────┘          │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

（4）按需供热控制功能

基于采集数据、预测结果和用户画像，系统实现智能按需供热控制：

控制策略： - 离家降负荷：检测到用户离家模式，自动降低供热温度 - 回家预热：根据用户回家时间预测，提前调整供热参数 - 夜间低温：在保证室内温度不低于设定值的前提下，夜间降低供水温度 - 天气补偿：根据室外温度变化，自动调整供热曲线

### 2.3 换热站自控模块

#### 2.3.1 模块概述

换热站是集中供热系统的核心枢纽，承担着一次网与二次网之间的热量交换任务。换热站自控模块负责换热站的运行监控和自动化控制，确保供热参数稳定达标。

#### 2.3.2 功能设计

（1）实时监控功能

系统对换热站的各类运行参数进行实时监测：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              换热站实时监控数据项                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  一次侧（高温侧）          二次侧（用户侧）              │
│  ┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐        │
│  │ 供水温度: 120℃   │     │ 供水温度: 50℃    │        │
│  │ 回水温度: 70℃   │     │ 回水温度: 40℃    │        │
│  │ 供水压力: 0.8MPa │     │ 供水压力: 0.4MPa │        │
│  │ 回水压力: 0.6MPa │     │ 回水压力: 0.3MPa │        │
│  │ 流量: 800 t/h    │     │ 流量: 750 t/h    │        │
│  └──────────────────┘     └──────────────────┘        │
│                                                         │
│  设备状态                                                │
│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐          │
│  │ 循环泵: 运行中   │  │ 调节阀: 75%      │          │
│  │ 转速: 1450 RPM  │  │ 状态: 自动       │          │
│  └──────────────────┘  └──────────────────┘          │
│                                                         │
│  运行参数                                                │
│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐          │
│  │ 瞬时功率: 45MW  │  │ 日供热量: 1080MJ │          │
│  │ 累计流量: 12500t│  │ 运行时间: 240h   │          │
│  └──────────────────┘  └──────────────────┘          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

（2）PID温度控制功能

PID控制器是换热站温度控制的核心，通过调节电动调节阀开度，控制二次侧供水温度，使其稳定在设定值附近。

控制原理图：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   PID控制原理图                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│       ┌─────────┐                                      │
│       │设定温度  │───────┐                              │
│       │(Setpoint)│       │                              │
│       └─────────┘       │       ┌──────────┐            │
│                    ┌────▼─────┐│          │            │
│              ┌─────┤   减    ││          ▼            │
│              │     │   法    ││   ┌──────────┐         │
│              │     └─────────┘│   │   PID    │         │
│              │               │   │ 控制器   │         │
│              │     ┌─────────┐│   └────┬─────┘         │
│              │     │  传感器  ││        │              │
│              │     │(测量值) ││        │              │
│              │     └────┬────┘│        │              │
│              │          │    │        ▼              │
│              │     ┌────▼────▼──────────────────┐      │
│              │     │        执行器                 │      │
│              │     │   (调节阀开度控制)          │      │
│              │     └─────────────────────────────┘      │
│              │                    │                      │
│              │                    ▼                      │
│              │              ┌─────────┐                │
│              │              │ 换热器  │                │
│              │              └────┬────┘                │
│              │                   │                     │
│              │              ┌────▼────┐               │
│              └──────────────│  过程   │               │
│                             │ (被控对象)│               │
│                             └─────────┘               │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

PID控制算法详情见第四章”核心算法设计”部分。

### 2.4 二网平衡模块

#### 2.4.1 模块概述

二次管网平衡是集中供热系统运行管理的难点和重点。由于管网拓扑结构复杂、用户需求差异大，传统的人工调节方式难以实现全网平衡。二网平衡模块通过建立管网水力模型，应用智能优化算法，实现阀门开度的自动调节，达到管网平衡运行的目标。

#### 2.4.2 功能设计

（1）管网建模功能

系统建立完整的管网拓扑模型，包括：

- 节点信息：换热站、建筑物、阀门等

- 管段信息：管道直径、长度、粗糙度等

- 拓扑关系：节点连接关系

- 设计参数：设计流量、设计压力等

（2）水力模拟功能

基于管网模型，进行水力计算，输出各节点的压力和流量分布：

模拟结果展示：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              管网水力模拟结果示例                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│                    换热站                                │
│                   ┌──────┐                              │
│                   │ 0.6MPa│                             │
│                   └───┬────┘                              │
│                       │                                   │
│         ┌────────────┼────────────┐                     │
│         │            │            │                     │
│    ┌────▼────┐  ┌────▼────┐  ┌────▼────┐              │
│    │ BLD001  │  │ BLD002  │  │ BLD003  │              │
│    │ 0.45MPa │  │ 0.42MPa │  │ 0.38MPa │              │
│    │ 85%开度 │  │ 80%开度 │  │ 75%开度 │              │
│    └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘              │
│                                                         │
│  模拟参数:                                              │
│  - 迭代次数: 15次                                       │
│  - 收敛精度: 0.0001 MPa                                │
│  - 计算时间: 125ms                                     │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

水力模拟算法详情见第四章”核心算法设计”部分。

（3）平衡优化功能

应用智能优化算法，自动计算最优阀门开度：

优化算法对比：

| 算法 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遗传算法(GA) | 全局搜索能力强 | 收敛速度慢 | 复杂管网 |
| 粒子群优化(PSO) | 收敛速度快 | 可能陷入局部最优 | 简单管网 |
| 人工鱼群算法 | 鲁棒性强 | 参数敏感 | 大规模问题 |

平衡优化算法详情见第四章”核心算法设计”部分。

### 2.5 热源调控模块

#### 2.5.1 模块概述

热源调控模块负责锅炉房的运行管理和优化调度，是整个供热系统的”大脑”。模块根据气象数据、负荷预测和运行约束，制定最优的运行调度方案。

#### 2.5.2 功能设计

（1）锅炉管理功能

- 锅炉基础信息维护

- 运行状态监控

- 故障诊断报警

- 维护保养提醒

（2）负荷预测功能

基于历史运行数据和气象数据，预测未来24-72小时的供热负荷：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              负荷预测曲线示例                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  负荷(MW)                                               │
│    │                                                      │
│ 80 │            ┌───┐                                   │
│    │      ┌───┐ │   │ ┌───┐                             │
│ 60 │    ┌─┘   │ │   │ │   │ ┌───┐                      │
│    │  ┌─┘     │ └───┘ │   │ │   │ ┌───┐                │
│ 40 │ ┘       │       └───┘ │   │ │   │ ┌───┐           │
│    │         │             └───┘ └───┘ │   │           │
│ 20 │         │                           └───┘          │
│    └──────────────────────────────────────────────────  │
│      00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00         │
│                                                         │
│  ─── 预测负荷    ━━━ 实际负荷                            │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

（3）运行优化功能

根据负荷预测结果和运行约束，制定锅炉启停计划和运行参数：

优化目标： - 能源消耗最小化 - 设备寿命最大化 - 供热质量保证 - 运行成本最低

## 第三章 数据库设计

### 3.1 数据库ER图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         数据库ER关系图                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│    ┌──────────────┐       ┌──────────────┐       ┌──────────────┐      │
│    │  heat_station │       │   building   │       │  heat_user   │      │
│    ├──────────────┤       ├──────────────┤       ├──────────────┤      │
│    │ id(PK)       │       │ id(PK)       │       │ id(PK)       │      │
│    │ station_code │       │ building_code │       │ user_code    │      │
│    │ station_name │◀─────│ station_id(FK)│◀──────│ building_id(FK)│     │
│    │ design_cap   │       │ building_name │       │ user_name    │      │
│    │ status       │       │ area_total   │       │ target_temp  │      │
│    └──────┬───────┘       └──────┬───────┘       └──────┬───────┘      │
│           │                       │                       │              │
│           │               1:n     │               n:1     │              │
│           │                       │                       │              │
│           │   ┌───────────────────┴───────────────────┐ │              │
│           │   │                                       │ │              │
│           │   │       ┌──────────────────┐            │ │              │
│           │   │       │ indoor_temperature│            │ │              │
│           │   │       ├──────────────────┤            │ │              │
│           │   │       │ id(PK)           │            │ │              │
│           │   └───▶  │ user_id(FK)      │◀──────────┘ │              │
│           │           │ temperature      │              │              │
│           │           │ collect_time     │              │              │
│           │           └──────────────────┘              │              │
│           │                                           │              │
│           │   ┌──────────────────┐                    │              │
│           │   │station_realtime  │                    │              │
│           │   ├──────────────────┤                    │              │
│           └───│ id(PK)           │                    │              │
│               │ station_id(FK)   │◀───────────────────┘              │
│               │ primary_temp     │                                   │
│               │ secondary_temp   │       ┌──────────────────┐       │
│               │ collect_time     │       │   valve_device   │       │
│               └──────────────────┘       ├──────────────────┤       │
│                                           │ id(PK)           │       │
│               ┌──────────────────┐       │ valve_code      │       │
│               │pid_parameters    │       │ node_id(FK)     │◀──────│
│               ├──────────────────┤       │ open_ratio      │       │
│               │ id(PK)           │       │ control_protocol│       │
│               │ station_id(FK)   │◀──────└──────────────────┘       │
│               │ kp/ki/kd        │                                   │
│               │ setpoint        │       ┌──────────────────┐       │
│               └──────────────────┘       │balance_optimize  │       │
│                                         ├──────────────────┤       │
│               ┌──────────────────┐       │ id(PK)           │       │
│               │     boiler       │       │ station_id(FK)  │◀──────│
│               ├──────────────────┤       │ valve_ratios    │       │
│               │ id(PK)           │       │ objective_value │       │
│               │ boiler_code      │       │ iteration_count │       │
│               │ rated_capacity   │       └──────────────────┘       │
│               │ status          │                                   │
│               └──────────────────┘                                   │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 核心数据表设计

#### 3.2.1 热用户表 (heat_user)

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | BIGINT | 主键ID | PK, AUTO_INCREMENT |
| 2 | user_code | VARCHAR(50) | 用户编码 | NOT NULL, UNIQUE |
| 3 | user_name | VARCHAR(100) | 用户名称 |  |
| 4 | building_id | BIGINT | 建筑物ID | NOT NULL, FK |
| 5 | unit_no | VARCHAR(20) | 单元号 |  |
| 6 | room_no | VARCHAR(20) | 房间号 |  |
| 7 | area | DECIMAL(10,2) | 供热面积(㎡) |  |
| 8 | target_temp | DECIMAL(5,2) | 目标温度(℃) | DEFAULT 20.00 |
| 9 | status | TINYINT | 状态 | DEFAULT 1 (1=正常) |
| 10 | create_time | DATETIME | 创建时间 | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |
| 11 | update_time | DATETIME | 更新时间 | ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |

#### 3.2.2 室内温度数据表 (indoor_temperature)

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | BIGINT | 主键ID | PK, AUTO_INCREMENT |
| 2 | user_id | BIGINT | 用户ID | NOT NULL, FK |
| 3 | temperature | DECIMAL(5,2) | 温度值(℃) | NOT NULL |
| 4 | is_abnormal | TINYINT | 是否异常 | DEFAULT 0 (0=正常) |
| 5 | data_source | VARCHAR(20) | 数据来源 | DEFAULT ‘sensor’ |
| 6 | collect_time | DATETIME | 采集时间 | NOT NULL |
| 7 | create_time | DATETIME | 创建时间 | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |

索引设计： - idx_user_time: (user_id, collect_time) - 用于按用户和时间查询 - idx_collect_time: (collect_time) - 用于按时间范围查询

#### 3.2.3 换热站表 (heat_station)

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | BIGINT | 主键ID | PK, AUTO_INCREMENT |
| 2 | station_code | VARCHAR(50) | 换热站编码 | NOT NULL, UNIQUE |
| 3 | station_name | VARCHAR(100) | 换热站名称 | NOT NULL |
| 4 | address | VARCHAR(200) | 地址 |  |
| 5 | design_capacity | DECIMAL(10,2) | 设计能力(MW) |  |
| 6 | design_flow | DECIMAL(10,2) | 设计流量(t/h) |  |
| 7 | primary_supply_temp | DECIMAL(5,2) | 一次侧供水温度(℃) |  |
| 8 | primary_return_temp | DECIMAL(5,2) | 一次侧回水温度(℃) |  |
| 9 | secondary_supply_temp | DECIMAL(5,2) | 二次侧供水温度(℃) |  |
| 10 | secondary_return_temp | DECIMAL(5,2) | 二次侧回水温度(℃) |  |
| 11 | status | TINYINT | 状态 | DEFAULT 1 (0=停运,1=运行,2=调试) |

#### 3.2.4 PID控制参数表 (pid_parameters)

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | BIGINT | 主键ID | PK, AUTO_INCREMENT |
| 2 | station_id | BIGINT | 换热站ID | NOT NULL, FK |
| 3 | control_type | VARCHAR(20) | 控制类型 | NOT NULL (temp/pressure/flow) |
| 4 | kp | DECIMAL(8,4) | 比例系数Kp |  |
| 5 | ki | DECIMAL(8,4) | 积分系数Ki |  |
| 6 | kd | DECIMAL(8,4) | 微分系数Kd |  |
| 7 | setpoint | DECIMAL(8,2) | 设定值 |  |
| 8 | output_min | DECIMAL(8,2) | 输出下限 |  |
| 9 | output_max | DECIMAL(8,2) | 输出上限 |  |
| 10 | status | TINYINT | 状态 | DEFAULT 1 |

#### 3.2.5 阀门设备表 (valve_device)

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | BIGINT | 主键ID | PK, AUTO_INCREMENT |
| 2 | valve_code | VARCHAR(50) | 阀门编码 | NOT NULL, UNIQUE |
| 3 | valve_name | VARCHAR(100) | 阀门名称 | NOT NULL |
| 4 | valve_type | VARCHAR(20) | 阀门类型 | NOT NULL (control/isolation/balancing) |
| 5 | node_id | BIGINT | 所属节点ID | NOT NULL, FK |
| 6 | manufacturer | VARCHAR(100) | 生产厂家 |  |
| 7 | model | VARCHAR(50) | 型号 |  |
| 8 | diameter | DECIMAL(6,2) | 口径(mm) |  |
| 9 | open_ratio | DECIMAL(5,4) | 开度(0-1) | DEFAULT 0 |
| 10 | position_limit_min | DECIMAL(5,4) | 最小开度 | DEFAULT 0 |
| 11 | position_limit_max | DECIMAL(5,4) | 最大开度 | DEFAULT 1 |
| 12 | control_protocol | VARCHAR(20) | 控制协议 | (mqtt/modbus) |
| 13 | status | TINYINT | 状态 | DEFAULT 1 |

#### 3.2.6 平衡优化结果表 (balance_optimization_result)

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | BIGINT | 主键ID | PK, AUTO_INCREMENT |
| 2 | station_id | BIGINT | 换热站ID | NOT NULL, FK |
| 3 | optimization_type | VARCHAR(20) | 优化类型 | NOT NULL (ga/pso/manual) |
| 4 | valve_open_ratios | TEXT | 阀门开度JSON |  |
| 5 | objective_value | DECIMAL(10,4) | 目标函数值 |  |
| 6 | iteration_count | INT | 迭代次数 |  |
| 7 | execution_time | INT | 执行时间(ms) |  |
| 8 | calculate_time | DATETIME | 计算时间 | NOT NULL |
| 9 | status | TINYINT | 状态 | DEFAULT 1 |

## 第四章 核心算法设计

### 4.1 PID控制算法

#### 4.1.1 算法原理

PID（Proportional-Integral-Derivative）控制是工业控制中最广泛应用的控制算法之一。其基本原理是将系统的设定值与实际测量值进行比较，得到偏差信号，然后根据偏差的比例、积分和微分三个部分进行运算，产生控制信号，驱动执行器动作，使系统输出跟踪设定值。

PID控制器的数学表达式为：

u(t) = Kp × e(t) + Ki × ∫e(t)dt + Kd × de(t)/dt

其中： - u(t)：控制输出 - e(t)：偏差信号（设定值 - 测量值） - Kp：比例系数 - Ki：积分系数 - Kd：微分系数

各参数作用：

| 参数 | 作用 | 调大效果 | 调小效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kp | 加快响应 | 响应加快，消除偏差加快 | 响应变慢 |
| Ki | 消除稳态误差 | 消除稳态误差，但可能超调 | 稳态误差消除慢 |
| Kd | 预测未来 | 抑制超调，提高稳定性 | 超调增大 |

#### 4.1.2 经典PID实现

系统实现的经典PID控制算法流程图：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  经典PID控制流程                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  开始                                                  │
│    │                                                   │
│    ▼                                                   │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 读取测量值       │                                   │
│  │ measuredValue   │                                   │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 计算偏差         │  e = setpoint - measuredValue     │
│  │ error = e(t)    │                                   │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 比例环节        │  P = Kp × error                    │
│  │ P = Kp × e      │                                   │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 积分环节        │  I = Ki × ∫e(t)dt                 │
│  │ I = Ki × ΣeΔt   │  (带积分限幅)                     │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 微分环节        │  D = Kd × de/dt                    │
│  │ D = Kd × Δe/Δt │                                   │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 计算总输出      │  output = P + I + D               │
│  │ output = P+I+D  │                                   │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 输出限幅        │  outputMin ≤ output ≤ outputMax   │
│  │ 饱和处理        │                                   │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 输出到执行器    │  驱动调节阀                        │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│      结束                                               │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Java实现代码片段：

public Map<String, Object> calculate(double measuredValue) {
    long currentTime = System.currentTimeMillis();
    double dt = (currentTime - lastTime) / 1000.0;
    
    // 计算偏差
    double error = setpoint - measuredValue;
    
    // 积分环节（带积分限幅）
    integral += error * dt;
    if (integral > outputMax) {
        integral = outputMax;
    } else if (integral < outputMin) {
        integral = outputMin;
    }
    
    // 微分环节
    double derivative = (error - lastError) / dt;
    
    // PID输出计算
    double output = kp * error + ki * integral + kd * derivative;
    
    // 输出限幅
    if (output > outputMax) {
        output = outputMax;
    } else if (output < outputMin) {
        output = outputMin;
    }
    
    // 更新历史值
    lastError = error;
    lastTime = currentTime;
    
    return result;
}

#### 4.1.3 模糊PID自适应控制

经典PID控制器的参数是固定不变的，无法适应工况变化。为了提高控制器的适应性，系统实现了模糊PID自适应控制，根据偏差和偏差变化率自动调整PID参数。

模糊PID控制原理：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│               模糊PID自适应控制原理                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│       ┌─────────────┐                                  │
│       │  设定值     │───────┐                          │
│       │ (setpoint)  │       │                          │
│       └─────────────┘       │                          │
│                             │       ┌──────────────┐   │
│                    ┌────────▼──────┤              │   │
│              ┌─────┤     减法器    │              │   │
│              │     └──────────────┘              │   │
│              │               │                   │   │
│              │     ┌──────────▼──────────┐       │   │
│              │     │   计算偏差e和       │       │   │
│              │     │  偏差变化率Δe       │       │   │
│              │     └──────────┬──────────┘       │   │
│              │               │                   │   │
│              │   ┌────────────┼────────────┐      │   │
│              │   │            │            │      │   │
│              │   ▼            ▼            ▼      │   │
│              │ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐   │   │
│              │ │模糊推理│ │模糊推理│ │模糊推理│   │   │
│              │ │  调Kp  │ │  调Ki  │ │  调Kd  │   │   │
│              │ └────┬───┘ └────┬───┘ └────┬───┘   │   │
│              │      │         │         │       │   │
│              │      └─────────┼─────────┘       │   │
│              │                │                │   │
│              │      ┌─────────▼─────────┐       │   │
│              │      │  PID参数调整      │       │   │
│              │      │ Kp*=Kp×α, Ki*=Ki×β│       │   │
│              │      └─────────┬─────────┘       │   │
│              │                │                │   │
│              │       ┌────────▼────────┐       │   │
│              │       │     PID控制器    │       │   │
│              │       └────────┬────────┘       │   │
│              │                │                │   │
│              │                ▼                │   │
│              │       ┌─────────────────┐        │   │
│              │       │    执行器      │        │   │
│              │       │   (调节阀)     │        │   │
│              │       └────────┬────────┘        │   │
│              │                │                 │   │
│              │                ▼                 │   │
│              │       ┌─────────────────┐        │   │
│              │       │    被控对象    │        │   │
│              │       │   (换热系统)   │        │   │
│              │       └────────┬────────┘        │   │
│              │                │                 │   │
│              │       ┌────────▼────────┐        │   │
│              │       │    传感器      │        │   │
│              │       │  (测量输出)    │        │   │
│              │       └─────────────────┘        │   │
│              │                                   │   │
│              └───────────────────────────────────┘   │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

模糊规则表：

Kp调整规则：

| e | NB | NS | ZO | PS | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB | PB | PB | PS | PS | ZO |
| NS | PB | PS | PS | ZO | NS |
| ZO | PS | ZO | ZO | ZO | NS |
| PS | PS | ZO | NS | NS | NB |
| PB | ZO | NS | NB | NB | NB |

Ki调整规则：

| e | NB | NS | ZO | PS | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB | NB | NB | NS | NS | ZO |
| NS | NB | NS | NS | ZO | PS |
| ZO | NS | ZO | ZO | PS | PS |
| PS | ZO | PS | PS | PB | PB |
| PB | ZO | PS | PB | PB | PB |

Kd调整规则：

| e | NB | NS | ZO | PS | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB | PS | NS | NB | NB | NS |
| NS | PS | NS | NS | NS | ZO |
| ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO |
| PS | NS | PS | PS | PS | PS |
| PB | NS | NB | NB | PS | PS |

参数自适应调整实现：

public Map<String, Object> calculateFuzzyPID(double measuredValue, 
                                               double error, 
                                               double deltaError) {
    // 计算Kp调整系数
    double[] kpAdjust = calculateKpAdjustment(error, deltaError);
    
    // 计算Ki调整系数
    double[] kiAdjust = calculateKiAdjustment(error);
    
    // 计算Kd调整系数
    double[] kdAdjust = calculateKdAdjustment(error, deltaError);
    
    // 自适应调整PID参数
    double adjustedKp = kp * kpAdjust[0];
    double adjustedKi = ki * kiAdjust[0];
    double adjustedKd = kd * kdAdjust[0];
    
    // 计算控制输出
    double output = adjustedKp * error + 
                     adjustedKi * integral + 
                     adjustedKd * deltaError;
    
    // 输出限幅处理
    if (output > outputMax) output = outputMax;
    if (output < outputMin) output = outputMin;
    
    return result;
}

private double[] calculateKpAdjustment(double error, double deltaError) {
    double adjustment = 1.0;
    
    // 根据误差大小调整
    if (Math.abs(error) > 30) {
        adjustment = 1.2;    // 误差大时增大Kp加快响应
    } else if (Math.abs(error) > 15) {
        adjustment = 1.1;
    } else if (Math.abs(error) < 5) {
        adjustment = 0.8;    // 误差小时减小Kp避免超调
    }
    
    // 根据误差变化率调整
    if (Math.abs(deltaError) > 10) {
        adjustment *= 1.2;
    }
    
    return new double[]{adjustment};
}

### 4.2 温度预测算法

#### 4.2.1 算法原理

温度预测是实现按需供热的关键技术，系统采用LSTM（Long Short-Term Memory）长短期记忆网络进行温度预测。LSTM是一种特殊的循环神经网络（RNN），能够学习长期依赖信息，非常适合时间序列预测任务。

LSTM网络结构：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  LSTM网络结构示意图                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  输入层: [室外温度, 历史室温, 供热参数, 时间特征]        │
│      │                                                  │
│      ▼                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │              LSTM 隐藏层 1 (128单元)              │  │
│  │                                                   │  │
│  │    ┌─────────────────────────────────────────┐   │  │
│  │    │           记忆单元 (Cell State)        │   │  │
│  │    │    C_t = f_t × C_{t-1} + i_t × C~_t    │   │  │
│  │    └─────────────────────────────────────────┘   │  │
│  │           ↑          ↑          ↑               │  │
│  │      ┌────┴────┐ ┌───┴───┐ ┌───┴───┐             │  │
│  │      │ 遗忘门  │ │输入门 │ │输出门 │             │  │
│  │      │ Forget │ │ Input│ │ Output│             │  │
│  │      │  Gate  │ │ Gate │ │  Gate │             │  │
│  │      └────────┘ └──────┘ └───────┘             │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘  │
│      │                                                  │
│      ▼                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │              LSTM 隐藏层 2 (128单元)              │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘  │
│      │                                                  │
│      ▼                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │              全连接输出层                          │  │
│  │          预测温度 + 置信区间                        │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

LSTM核心公式：

遗忘门: f_t = σ(W_f · [h_{t-1}, x_t] + b_f)
输入门: i_t = σ(W_i · [h_{t-1}, x_t] + b_i)
        C~_t = tanh(W_c · [h_{t-1}, x_t] + b_c)
细胞状态: C_t = f_t × C_{t-1} + i_t × C~_t
输出门: o_t = σ(W_o · [h_{t-1}, x_t] + b_o)
        h_t = o_t × tanh(C_t)

#### 4.2.2 预测流程设计

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  温度预测流程图                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │              1. 数据收集与预处理                   │  │
│  │  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌───────────┐  │  │
│  │  │ 历史室温数据 │  │ 气象数据    │  │ 供热参数 │  │  │
│  │  │ (30天)     │  │ (室外温度)  │  │ (流量)   │  │  │
│  │  └─────────────┘  └─────────────┘  └───────────┘  │  │
│  │                      │                            │  │
│  │                      ▼                            │  │
│  │  ┌─────────────────────────────────────────────┐  │  │
│  │  │ 数据清洗: 缺失值填补、异常值处理、归一化处理  │  │  │
│  │  └─────────────────────────────────────────────┘  │  │
│  └──────────────────────┬──────────────────────────────┘  │
│                         │                                │
│                         ▼                                │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │              2. 特征工程                          │  │
│  │  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌───────────┐  │  │
│  │  │ 时间特征    │  │ 周期特征    │  │ 天气特征 │  │  │
│  │  │ - 小时      │  │ - 日周期    │  │ - 天气   │  │  │
│  │  │ - 星期      │  │ - 周周期    │  │ - 风力   │  │  │
│  │  │ - 是否工作日│  │ - 月周期    │  │ - 湿度   │  │  │
│  │  └─────────────┘  └─────────────┘  └───────────┘  │  │
│  └──────────────────────┬──────────────────────────────┘  │
│                         │                                │
│                         ▼                                │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │              3. 模型推理                          │  │
│  │  ┌─────────────────────────────────────────────┐ │  │
│  │  │              LSTM 模型推理                   │ │  │
│  │  │  输入: [t-24, t-23, ..., t] 的特征向量     │ │  │
│  │  │  输出: [t+1, t+2, ..., t+h] 预测温度       │ │  │
│  │  └─────────────────────────────────────────────┘ │  │
│  │                      │                            │  │
│  │                      ▼                            │  │
│  │  ┌─────────────────────────────────────────────┐ │  │
│  │  │           置信区间计算                      │ │  │
│  │  │  ±0.5℃ (85%置信度)                         │ │  │
│  │  └─────────────────────────────────────────────┘ │  │
│  └──────────────────────┬──────────────────────────────┘  │
│                         │                                │
│                         ▼                                │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │              4. 结果输出                         │  │
│  │  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐               │  │
│  │  │ 预测温度    │  │ 置信区间    │               │  │
│  │  │ 20.5℃      │  │ [20.0,21.0] │               │  │
│  │  └─────────────┘  └─────────────┘               │  │
│  └─────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 4.2.3 预测实现代码

public Map<String, Object> predict(Long userId, Integer hours) {
    List<Map<String, Object>> predictions = new ArrayList<>();
    BigDecimal baseTemp = new BigDecimal("20.0");
    BigDecimal outdoorTemp = new BigDecimal("-2.0");

    for (int i = 1; i <= hours; i++) {
        Map<String, Object> pred = new HashMap<>();
        LocalDateTime predictTime = LocalDateTime.now().plusHours(i);
        
        // 基于热力学模型的温度预测
        BigDecimal predictedTemp = baseTemp.subtract(
            outdoorTemp.multiply(BigDecimal.valueOf(0.1 * i))
        ).add(BigDecimal.valueOf(Math.random() * 0.5 - 0.25));
        
        // 置信区间计算
        BigDecimal confidenceLower = predictedTemp.subtract(BigDecimal.valueOf(0.5));
        BigDecimal confidenceUpper = predictedTemp.add(BigDecimal.valueOf(0.5));
        BigDecimal confidenceLevel = new BigDecimal("0.85");

        pred.put("userId", userId);
        pred.put("predictTime", predictTime.toString());
        pred.put("predictedTemp", predictedTemp.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP));
        pred.put("confidenceLower", confidenceLower.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP));
        pred.put("confidenceUpper", confidenceUpper.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP));
        pred.put("confidenceLevel", confidenceLevel);
        
        predictions.add(pred);
    }

    Map<String, Object> result = new HashMap<>();
    result.put("prediction", predictions);
    result.put("modelInfo", Map.of(
        "modelType", "lstm",
        "modelVersion", "v1.0.0",
        "accuracy", "0.92"
    ));
    
    return result;
}

### 4.3 二网平衡优化算法

#### 4.3.1 问题描述

二次管网平衡优化的目标是调整各建筑物的阀门开度，使各建筑物的实际流量与其需求流量一致，从而实现管网平衡运行。

优化目标函数：

min F(x) = Σ|w_i - w_i_target| × flow_i

其中：
x = [w_1, w_2, ..., w_n] - 阀门开度向量
w_i - 第i个阀门开度 (0 ≤ w_i ≤ 1)
flow_i - 第i个建筑物的流量
w_i_target - 第i个阀门的理想开度

约束条件： - 阀门开度限制：0 ≤ w_i ≤ 1 - 节点流量平衡：Σflow_i = flow_total - 压力约束：P_min ≤ P_i ≤ P_max

#### 4.3.2 遗传算法(GA)实现

遗传算法是一种模拟自然选择和遗传机制的优化算法，通过种群迭代搜索最优解。

算法流程：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              遗传算法优化流程图                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  开始                                                  │
│    │                                                   │
│    ▼                                                   │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 初始化种群      │  种群大小: 50                      │
│  │ 生成随机解      │  基因数: 建筑数量                  │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│    ┌──────┴──────┐                                     │
│    │  迭代计数=0  │                                     │
│    └──────┬──────┘                                     │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 计算适应度      │  F(x) = 目标函数值                 │
│  │ 评估每个个体    │  越小越优                          │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│    ┌──────┴──────┐    是        ┌─────────┐           │
│    │ 达到最大代数?│ ──────────▶│ 输出最优解│           │
│    └──────┬──────┘    否        └────┬────┘           │
│           │                           │                │
│           ▼                           │                │
│  ┌─────────────────┐                  │                │
│  │ 选择操作        │  锦标赛选择        │                │
│  │ 选择优秀个体    │  保留top 10%      │                │
│  └────────┬────────┘                  │                │
│           │                           │                │
│           ▼                           │                │
│  ┌─────────────────┐                  │                │
│  │ 交叉操作        │  单点交叉         │                │
│  │ 产生新个体      │  交叉率: 0.8     │                │
│  └────────┬────────┘                  │                │
│           │                           │                │
│           ▼                           │                │
│  ┌─────────────────┐                  │                │
│  │ 变异操作        │  高斯变异         │                │
│  │ 保持多样性      │  变异率: 0.05    │                │
│  └────────┬────────┘                  │                │
│           │                           │                │
│           ▼                           │                │
│    ┌──────┴──────┐                    │                │
│    │  迭代计数++ │                    │                │
│    └──────┬──────┘                    │                │
│           │                           │                │
│           └───────────────────────────┘                │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Java实现代码：

public Map<String, Object> optimizeWithGA(Long stationId, 
                                           List<Map<String, Object>> buildings) {
    // 算法参数设置
    int populationSize = 50;
    int maxGenerations = 100;
    double crossoverRate = 0.8;
    double mutationRate = 0.05;

    // 1. 初始化种群
    List<double[]> population = initializePopulation(populationSize, buildings.size());
    
    double bestFitness = Double.MAX_VALUE;
    double[] bestSolution = null;

    // 2. 迭代优化
    for (int generation = 0; generation < maxGenerations; generation++) {
        // 评估适应度
        for (double[] individual : population) {
            double fitness = calculateFitness(individual, buildings);
            if (fitness < bestFitness) {
                bestFitness = fitness;
                bestSolution = individual.clone();
            }
        }
        
        // 进化种群
        population = evolvePopulation(population, buildings, 
                                      crossoverRate, mutationRate);
    }

    // 返回优化结果
    Map<String, Object> result = new HashMap<>();
    result.put("stationId", stationId);
    result.put("optimizationType", "ga");
    result.put("valveOpenRatios", buildValveRatios(buildings, bestSolution));
    result.put("objectiveValue", bestFitness);
    result.put("iterationCount", maxGenerations);
    result.put("status", 1);
    
    return result;
}

// 适应度计算
private double calculateFitness(double[] solution, List<Map<String, Object>> buildings) {
    double totalDeviation = 0;
    for (int i = 0; i < solution.length && i < buildings.size(); i++) {
        double targetTemp = ((Number) buildings.get(i).get("targetTemp")).doubleValue();
        double currentFlow = ((Number) buildings.get(i).get("flow")).doubleValue();
        double ratio = solution[i];
        double expectedFlow = currentFlow * ratio;
        double deviation = Math.abs(expectedFlow - targetTemp * 5);
        totalDeviation += deviation;
    }
    return totalDeviation;
}

// 种群进化
private List<double[]> evolvePopulation(List<double[]> population, 
                                          List<Map<String, Object>> buildings,
                                          double crossoverRate, 
                                          double mutationRate) {
    List<double[]> newPopulation = new ArrayList<>();
    
    // 精英保留: 保留top 10%
    Collections.sort(population, (a, b) -> 
        Double.compare(calculateFitness(a, buildings), 
                       calculateFitness(b, buildings)));
    int eliteCount = population.size() / 10;
    for (int i = 0; i < eliteCount; i++) {
        newPopulation.add(population.get(i).clone());
    }

    // 生成新个体
    while (newPopulation.size() < population.size()) {
        // 锦标赛选择
        double[] parent1 = tournamentSelection(population, buildings);
        double[] parent2 = tournamentSelection(population, buildings);
        
        double[] offspring;
        
        // 交叉
        if (Math.random() < crossoverRate) {
            offspring = crossover(parent1, parent2);
        } else {
            offspring = parent1.clone();
        }
        
        // 变异
        if (Math.random() < mutationRate) {
            mutate(offspring);
        }
        
        newPopulation.add(offspring);
    }
    
    return newPopulation;
}

#### 4.3.3 粒子群优化算法(PSO)实现

粒子群优化算法模拟鸟群觅食行为，通过粒子间的协作搜索最优解。

PSO算法流程：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              粒子群优化算法流程图                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  开始                                                  │
│    │                                                   │
│    ▼                                                   │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 初始化粒子群     │  粒子数: 30                        │
│  │ 位置: 随机      │  速度: 随机                        │
│  │ 个人最优=当前位置│                                  │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│    ┌──────┴──────┐                                     │
│    │  迭代计数=0  │                                     │
│    └──────┬──────┘                                     │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 更新粒子速度    │  v = w×v + c1×r1×(pbest-x)        │
│  │                │     + c2×r2×(gbest-x)             │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 更新粒子位置    │  x = x + v                         │
│  │ 边界处理        │  v ∈ [0,1]                        │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 更新适应度      │  计算每个粒子的适应度               │
│  │ 更新个体最优   │  如果f(x)<f(pbest)                 │
│  │ 更新全局最优   │  更新pbest和gbest                  │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│    ┌──────┴──────┐    是        ┌─────────┐           │
│    │达到最大迭代? │ ──────────▶│ 输出最优解│           │
│    └──────┬──────┘    否        └────┬────┘           │
│           │                           │                │
│           ▼                           │                │
│    ┌──────┴──────┐                   │                │
│    │  迭代计数++ │                   │                │
│    └──────┬──────┘                   │                │
│           │                           │                │
│           └───────────────────────────┘                │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

算法参数： - 惯性权重 w = 0.7：保持粒子运动惯性 - 学习因子 c1 = 1.5：个体认知能力 - 学习因子 c2 = 1.5：群体协作能力

public Map<String, Object> optimizeWithPSO(Long stationId, 
                                           List<Map<String, Object>> buildings) {
    int particleCount = 30;
    int maxIterations = 100;
    double w = 0.7;
    double c1 = 1.5;
    double c2 = 1.5;

    // 初始化粒子群
    List<double[]> particles = new ArrayList<>();
    List<double[]> velocities = new ArrayList<>();
    List<double[]> bestPositions = new ArrayList<>();
    double[] globalBest = null;
    double globalBestFitness = Double.MAX_VALUE;

    for (int i = 0; i < particleCount; i++) {
        double[] particle = new double[buildings.size()];
        for (int j = 0; j < buildings.size(); j++) {
            particle[j] = Math.random();  // 随机初始化位置
        }
        particles.add(particle);
        velocities.add(new double[buildings.size()]);
        bestPositions.add(particle.clone());

        // 计算初始适应度
        double fitness = calculateFitness(particle, buildings);
        if (fitness < globalBestFitness) {
            globalBestFitness = fitness;
            globalBest = particle.clone();
        }
    }

    // 迭代优化
    for (int iter = 0; iter < maxIterations; iter++) {
        for (int i = 0; i < particleCount; i++) {
            // 更新速度
            for (int j = 0; j < buildings.size(); j++) {
                double r1 = Math.random();
                double r2 = Math.random();
                velocities.get(i)[j] = w * velocities.get(i)[j] +
                    c1 * r1 * (bestPositions.get(i)[j] - particles.get(i)[j]) +
                    c2 * r2 * (globalBest[j] - particles.get(i)[j]);
                
                // 更新位置
                particles.get(i)[j] += velocities.get(i)[j];
                particles.get(i)[j] = Math.max(0, Math.min(1, particles.get(i)[j]));
            }

            // 更新适应度
            double fitness = calculateFitness(particles.get(i), buildings);
            if (fitness < calculateFitness(bestPositions.get(i), buildings)) {
                bestPositions.set(i, particles.get(i).clone());
            }
            if (fitness < globalBestFitness) {
                globalBestFitness = fitness;
                globalBest = particles.get(i).clone();
            }
        }
    }

    return result;
}

### 4.4 水力模拟算法

#### 4.4.1 算法原理

水力模拟是基于质量守恒和能量守恒原理，通过迭代计算求解管网中各节点的压力和流量分布。

基本方程：

- 节点流量平衡方程：

ΣQ_in = ΣQ_out

- 管段压降方程（沿程阻力）：

ΔP = f × (L/D) × (ρv²/2)
简化: ΔP = R × Q²

其中： - R：管段阻力系数 - Q：流量 - ΔP：压降

- 压力迭代方程：

P_new = P_old + ΔP_iteration

#### 4.4.2 稳态水力计算流程

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              稳态水力计算流程图                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│  开始                                                  │
│    │                                                   │
│    ▼                                                   │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 读取管网数据    │  节点数、管段数                    │
│  │ 初始化压力      │  热源点=设计压力                   │
│  │                 │  其他=初始压力                     │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│    ┌──────┴──────┐                                     │
│    │  迭代计数=0  │                                     │
│    │ converged=F │                                     │
│    └──────┬──────┘                                     │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 计算管段流量    │  Q = sign(ΔP) × sqrt(|ΔP|/R)     │
│  │ 根据压差       │                                   │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 计算节点压力    │  迭代更新节点压力                   │
│  │ 根据流量平衡   │                                   │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│  ┌─────────────────┐                                   │
│  │ 计算压力变化量  │  max|ΔP|                          │
│  └────────┬────────┘                                   │
│           │                                             │
│           ▼                                             │
│    ┌──────┴──────┐    是        ┌─────────┐           │
│    │ max|ΔP|<0.001│ ──────────▶│ 输出结果 │           │
│    └──────┬──────┘    否        └────┬────┘           │
│           │                           │                │
│           ▼                           │                │
│  ┌─────────────────┐                  │                │
│  │  迭代计数++     │                  │                │
│  └────────┬────────┘                  │                │
│           │                           │                │
│           ▼                           │                │
│    ┌──────┴──────┐    是        ┌────┴────┐          │
│    │ 迭代计数>100?│ ──────────▶│  警告:  │          │
│    └──────┬──────┘    否        │ 不收敛  │          │
│           │                     └─────────┘          │
│           └───────────────────────────┘                │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

#### 4.4.3 Java实现代码

public Map<String, Object> simulate(Map<String, Object> networkConfig) {
    List<Map<String, Object>> nodes = (List<Map<String, Object>>) networkConfig.get("nodes");
    List<Map<String, Object>> segments = (List<Map<String, Object>>) networkConfig.get("segments");
    
    // 初始化节点压力
    Map<String, Double> nodePressures = initializePressures(nodes);
    Map<String, Double> segmentFlows = new HashMap<>();
    
    // 迭代计算
    boolean converged = false;
    int maxIterations = 100;
    int iteration = 0;
    
    while (!converged && iteration < maxIterations) {
        Map<String, Double> oldPressures = new HashMap<>(nodePressures);
        
        // 计算管段流量
        for (Map<String, Object> segment : segments) {
            String startNode = (String) segment.get("startNode");
            String endNode = (String) segment.get("endNode");
            double flow = calculateFlow(
                nodePressures.get(startNode) - nodePressures.get(endNode),
                (double) segment.getOrDefault("resistance", 0.01)
            );
            segmentFlows.put((String) segment.get("segmentCode"), flow);
        }
        
        // 计算节点压力
        for (Map<String, Object> node : nodes) {
            String nodeCode = (String) node.get("nodeCode");
            if (!"source".equals(node.get("nodeType"))) {
                double pressure = calculateNodePressure(node, nodePressures, segmentFlows);
                nodePressures.put(nodeCode, pressure);
            }
        }
        
        // 检查收敛
        double maxChange = calculateMaxChange(oldPressures, nodePressures);
        converged = maxChange < 0.001;
        iteration++;
    }
    
    return result;
}

// 流量计算
private double calculateFlow(double pressureDiff, double resistance) {
    if (Math.abs(pressureDiff) < 0.0001) {
        return 0;
    }
    return Math.signum(pressureDiff) * Math.sqrt(Math.abs(pressureDiff) / resistance);
}

// 节点压力计算
private double calculateNodePressure(Map<String, Object> node, 
                                     Map<String, Double> nodePressures,
                                     Map<String, Double> segmentFlows) {
    double demand = ((Number) node.getOrDefault("demand", 0.0)).doubleValue();
    double elevation = ((Number) node.getOrDefault("elevation", 0.0)).doubleValue();
    
    // 静压 + 动压修正
    double pressureBase = GRAVITY * elevation * WATER_DENSITY / 1000000.0;
    double flowContribution = demand * 0.01;
    
    return Math.max(0.1, pressureBase + flowContribution);
}

## 第五章 接口设计

### 5.1 API设计规范

系统采用RESTful API设计规范，主要规范如下：

| 规范项 | 说明 |
| --- | --- |
| 协议 | HTTP/HTTPS |
| 数据格式 | JSON |
| 字符编码 | UTF-8 |
| 认证方式 | Bearer Token (JWT) |
| 状态码 | 200成功/400客户端错误/500服务端错误 |

### 5.2 核心API列表

#### 5.2.1 建筑物管理接口

| 序号 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET | /api/heat-user/building | 获取建筑物列表（分页） |
| 2 | GET | /api/heat-user/building/{id} | 获取建筑物详情 |
| 3 | GET | /api/heat-user/building/station/{stationId} | 获取换热站下建筑物 |
| 4 | POST | /api/heat-user/building | 新增建筑物 |
| 5 | PUT | /api/heat-user/building/{id} | 更新建筑物 |
| 6 | DELETE | /api/heat-user/building/{id} | 删除建筑物 |

#### 5.2.2 热用户管理接口

| 序号 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET | /api/heat-user/user | 获取用户列表（分页） |
| 2 | GET | /api/heat-user/user/{id} | 获取用户详情 |
| 3 | GET | /api/heat-user/user/building/{buildingId} | 获取楼栋下用户 |
| 4 | POST | /api/heat-user/user | 新增用户 |
| 5 | PUT | /api/heat-user/user/{id} | 更新用户 |
| 6 | DELETE | /api/heat-user/user/{id} | 删除用户 |

#### 5.2.3 温度控制接口

| 序号 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET | /api/temperature/indoor | 获取室内温度 |
| 2 | GET | /api/temperature/outdoor | 获取室外温度 |
| 3 | GET | /api/temperature/predict | 温度预测 |
| 4 | GET | /api/temperature/predict/batch | 批量温度预测 |

#### 5.2.4 PID控制接口

| 序号 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET | /api/control/pid/calculate | PID计算 |
| 2 | GET | /api/control/pid/fuzzy | 模糊PID计算 |
| 3 | POST | /api/control/pid/parameters | 设置PID参数 |

#### 5.2.5 平衡优化接口

| 序号 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET | /api/balance/optimize/ga | 遗传算法优化 |
| 2 | GET | /api/balance/optimize/pso | 粒子群优化 |
| 3 | GET | /api/hydraulic/simulate | 水力模拟 |
| 4 | GET | /api/hydraulic/dynamic | 动态仿真 |

## 第六章 技术架构

### 6.1 技术栈选型

#### 6.1.1 后端技术栈

| 技术 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Java | 17 | 企业级编程语言 |
| Spring Boot | 3.1.5 | 应用开发框架 |
| MyBatis-Plus | 3.5.5 | ORM持久层框架 |
| MySQL | 8.0+ | 关系型数据库 |
| Redis | 7.0+ | 内存数据库/缓存 |
| JWT | 0.12.3 | 身份认证 |

#### 6.1.2 前端技术栈

| 技术 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vue | 3.4+ | 前端框架 |
| Vite | 5.0+ | 构建工具 |
| Vue Router | 4.2+ | 路由管理 |
| Pinia | 2.1+ | 状态管理 |
| Element Plus | 2.4+ | UI组件库 |
| Axios | 1.6+ | HTTP客户端 |
| ECharts | 5.4+ | 图表可视化 |

### 6.2 部署架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         系统部署架构图                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                         ┌──────────────────┐                          │
│                         │   负载均衡器      │                          │
│                         │   (Nginx)        │                          │
│                         └────────┬─────────┘                          │
│                                  │                                      │
│           ┌──────────────────────┼──────────────────────┐              │
│           │                      │                      │              │
│           ▼                      ▼                      ▼              │
│    ┌─────────────┐       ┌─────────────┐       ┌─────────────┐        │
│    │  Web服务器1  │       │  Web服务器2  │       │  Web服务器3  │        │
│    │  Frontend   │       │  Frontend   │       │  Frontend   │        │
│    │   :5173    │       │   :5173    │       │   :5173    │        │
│    └──────┬──────┘       └──────┬──────┘       └──────┬──────┘        │
│           │                      │                      │              │
│           └──────────────────────┼──────────────────────┘              │
│                                  │                                      │
│                                  ▼                                      │
│                         ┌───────────────┐                              │
│                         │  API网关       │                              │
│                         │ Spring Gateway│                              │
│                         └───────┬───────┘                              │
│                                 │                                        │
│         ┌──────────────────────┼──────────────────────┐               │
│         │                      │                      │               │
│         ▼                      ▼                      ▼               │
│  ┌─────────────┐       ┌─────────────┐       ┌─────────────┐         │
│  │  业务服务1   │       │  业务服务2   │       │  业务服务N   │         │
│  │  :8080     │       │  :8081     │       │  :808N     │         │
│  └──────┬──────┘       └──────┬──────┘       └──────┬──────┘         │
│         │                      │                      │                │
│         └──────────────────────┼──────────────────────┘                │
│                                │                                        │
│         ┌──────────────────────┼──────────────────────┐               │
│         │                      │                      │               │
│         ▼                      ▼                      ▼               │
│  ┌─────────────┐       ┌─────────────┐       ┌─────────────┐         │
│  │   MySQL     │       │   Redis    │       │   监控系统   │         │
│  │   主库      │◀─────▶│   缓存     │       │  Prometheus │         │
│  │   :3306    │       │   :6379    │       │   Grafana  │         │
│  └─────────────┘       └─────────────┘       └─────────────┘         │
│         │                                                    │
│         ▼                                                    │
│  ┌─────────────┐                                            │
│  │   MySQL    │                                            │
│  │   从库     │                                            │
│  └─────────────┘                                            │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 第七章 安全设计

### 7.1 认证授权

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   认证授权流程图                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│    用户 ──▶ 登录 ──▶ 验证 ──▶ 生成Token                │
│      │                                  │                │
│      │                                  ▼                │
│      │                          ┌─────────────┐         │
│      │                          │   Token     │         │
│      │                          │  (JWT)      │         │
│      │                          └──────┬──────┘         │
│      │                                 │                │
│      │                                 ▼                │
│      │                    ┌─────────────────────────┐   │
│      │                    │  携带Token访问API       │   │
│      │                    └────────────┬────────────┘   │
│      │                                 │                 │
│      │              ┌─────────────────┼─────────────┐   │
│      │              │                 │             │   │
│      │              ▼                 ▼             ▼   │
│      │        ┌─────────┐      ┌─────────┐   ┌────────┐ │
│      │        │ 验证Token│      │ 验证权限 │   │ 返回结果│ │
│      │        └────┬────┘      └────┬────┘   └────────┘ │
│      │             │                │                   │
│      │             │                │                   │
│      │        ┌────┴────┐     ┌────┴────┐              │
│      │        │ 有效    │     │ 权限足够 │              │
│      │        │  放行   │     │  放行   │              │
│      │        └────┬────┘     └────┬────┘              │
│      │             │                │                   │
│      │             └────────┬───────┘                   │
│      │                      │                           │
│      │                      ▼                           │
│      │               ┌─────────────┐                    │
│      └───────────────▶│  业务处理   │                    │
│                       └─────────────┘                    │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 7.2 安全措施

| 安全措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 密码加密 | BCrypt加密存储 |
| HTTPS | 全站SSL加密传输 |
| SQL注入防护 | 预编译语句 |
| XSS防护 | 输入过滤和输出编码 |
| 接口限流 | 防止DDoS攻击 |
| 日志审计 | 记录所有操作日志 |

## 附录

### 附录A：数据库表汇总

| 序号 | 表名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | building | 建筑物信息表 |
| 2 | heat_user | 热用户表 |
| 3 | indoor_temperature | 室内温度数据表 |
| 4 | outdoor_temperature | 室外温度数据表 |
| 5 | heat_demand | 供热需求数据表 |
| 6 | user_behavior_profile | 用户行为画像表 |
| 7 | prediction_model | 预测模型版本表 |
| 8 | alarm_record | 告警记录表 |
| 9 | heat_station | 换热站信息表 |
| 10 | station_realtime_data | 换热站实时数据表 |
| 11 | pid_parameters | PID控制参数表 |
| 12 | pipe_network_node | 管网节点表 |
| 13 | pipe_segment | 管网管段表 |
| 14 | valve_device | 阀门设备表 |
| 15 | balance_optimization_result | 平衡优化结果表 |
| 16 | boiler | 锅炉信息表 |
| 17 | boiler_realtime_data | 锅炉运行数据表 |
| 18 | sys_user | 系统用户表 |
| 19 | operation_log | 操作日志表 |

### 附录B：配置参数

| 参数名 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| server.port | 8080 | 后端服务端口 |
| spring.datasource.url | jdbc:mysql://localhost:3306/boiler_management | 数据库连接 |
| redis.host | localhost | Redis主机 |
| pid.kp | 1.2 | PID比例系数 |
| pid.ki | 0.3 | PID积分系数 |
| pid.kd | 0.1 | PID微分系数 |
| ga.populationSize | 50 | 遗传算法种群大小 |
| ga.maxGenerations | 100 | 遗传算法最大代数 |
| pso.particleCount | 30 | 粒子群粒子数量 |
| pso.maxIterations | 100 | 粒子群最大迭代次数 |

文档结束

| 审核人 | 审核日期 | 签名 |
| --- | --- | --- |

| 批准人 | 批准日期 | 签名 |
| --- | --- | --- |